矿用控制柜技术要求

*1、3台矿用控制柜制造商必须具有生产矿用安全标志的产品的资质，且产品具有对应的安全标志编号，在《安标国家矿用产品安全标志中心有限公司》官网上可以查询到产品及编号对应在册。

2、控制柜必须满足KGK-220型控制柜的相关技术要求；系统额定电压为380/220V；

3、柜体外壳必须采用2.0mm覆铝锌钢板材质，全封闭设计，前后双开门，防护等级不低于IP54；

4、选用304不锈钢箱体，内有西门子S7-200SMART PLC,断路器、接触器、继电器等低压器件选用施耐德品牌。配有7寸昆仑通泰触摸屏，能够动态显示水泵的运行状态。可以选择本台设备“远程/就地/检修”控制方式，现场控制子系统主要完成单一水泵的现场传感器数据采集，以及单台水泵的启动控制。

5、控制柜内变频器为AC78-T3-75G/TL。变频器必须具有模拟量4-20mA输入/输出接口、标配RS485接口、PID控制功能；欠压、可控硅短路、过热、电机过载、电机缺相、电机接地、短路保护功能以及变频器所具备的其它通用基本功能,并提供厂家证明材料；控制柜内塑壳断路器QF和接触器KM选用施耐德电气有限公司原厂正宗产品,并提供厂家证明材料；

险；

6、所有主回路的出线和控制回路连线全部进端子；

7、制造商必须取得产品制造与销售许可和ISO9000系列标准认证及3C认证证书。

8、制造商必须提供各种产品安装使用说明书、出厂试验报告、产品合格证；提供控制柜一次系统图、二次原理图，接线图各2套，线路线号标识清晰，并提供电子版。

9、制造商必须生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并产品；并在设备故障发生时厂家维修人员4小时内到达现场处理；

10、制造商必须承诺为期不少于12个月的免费保修期，保修期内供方应免费提供并更换因质量原因损坏的零部件，保修期满后供方须根据用户需要提供售后服务。

11、未尽事宜与甲方技术人员沟通，双方及时沟通协商解决。